附件1

2022年广东省农产品产地冷藏保鲜设施

建设补助限额标准（试行）

设施类型	冷库规格

（立方米）	库容补贴

（元/立方米）	冷库投影面积（元/平方）	制冷机组

功率（匹）	冷风机换

热面积（m2）	折算后单位造价（元/立方）
机械

冷库	高温库	≤200	210	300	每25立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配12平方	1033
≤400	180
每35立方米至少配1匹
933
≤800	160
867
≤1000	150
833
＞1000	140
每40立方米至少配1匹
800
低温库	≤200	240	360	每20立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配10平方	1200
≤400	210
每30立方米至少配1匹
1100
≤800	190
1033
≤1000	180
1000
＞1000	160
每40立方米至少配1匹
933
多功能冷库	≤200	310	360	每20立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配12平方	1433
≤400	270
每30立方米至少配1匹
1300
≤800	240
1200
≤1000	220
1133
＞1000	210
每40立方米至少配1匹
1100
气调库	≤200	275	300	每25立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配10平方	1250
≤400	250
每35立方米至少配1匹
1167
≤800	220
1067
≤1000	200
1000
＞1000	190
每40立方米至少配1匹
967
预冷库	≤200	330	300	每10立方米至少配1匹	与制冷机组

功率（匹）相匹配，每匹至少配12平方	1433
≤400	300
每15立方米至少配1匹
1333
≤800	270
1233
≤1000	240
1133
＞1000	230
每20立方米至少配1匹
1100
通风

贮藏库	地上通风贮藏库	≤60	/
地窖	≤70
说明：

（一）计算方式

1.《2022年广东省农产品产地冷藏保鲜设施建设补助限额标准（试行）》中为指导参考补助标准，各地可结合实际，经论证、公示后进行调整。

计算方式：最高补助金额=净库容×单位库容补助价格+冷库投影面积×单位面积补助价格+配套设施设备×30%；验收确认补助金额应小于等于最高补助金额。

2.“库中库”形式，需按照大库减去小库容积计算，即同一容积内只计算一种补贴。

如：在通风库中建设了高温库，高温库容积按照实际容积计算，通风库容积按照通风库总容积减去高温库容积。

（二）设施设备要求：

1.预冷库、高温库及气调库保温材料聚氨酯板厚度不小于100mm，直接喷涂厚度不小于80mm，低温库、多功能冷库保温材料聚氨酯板厚度不小于150mm，直接喷涂厚度不小于100mm；

2.冷库保温材料（聚氨酯保温板）防火等级为B1级阻燃；

3.所有冷库建设中压缩机、冷风机、风幕机需购买中高档知名品牌。

5.根据农业农村部的要求,可配备必要的称量、清洗、分级、检测、信息采集等设备以及新建贮藏设施专用的供配电设备，并提供完善的财务资料、合格证等。